| E G D D A REZ A-A H C J L vtok výtok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA : |  |  |  |  |  |
| symbol |  | rozmer (mm) | symbol |  | rozmer (mm) |
| A | priemer čistiarne | 1300 | H | hrúbka bet.zákl.platne min. | 200 |
| C | výška čistiarne | 1500 | I | presah čist. nad terénom | 150 |
| D | manipulačný priestor min. | 500 | J | priemer stav. jamy min. | 2000 |
| E | výška prítoku od dna | 800 | L | hĺbka stavebnej jamy min. | 1650 |
| G | výška odtoku od dna | 600 | DN | vtok. a výtok potrubia | 125 |
| PÔDORYS A-A vtok výtok A D |  |  |  |  |  |

POPIS OSADENIA :

Čistiareň odpadových vôd VARIOcomp KY 4

je kompletná samonosná plastová nádrž o vnútornom priemere 1500 mm (max.priemere s rebrami 1600 mm) vysoká 1500 mm. Obvykle sa do výkopu o priemere 2000  a hĺbke 1650 mm osadzuje tak, že veko je cca 150 mm nad upraveným terénom, aby bola čistiareň zabezpečená pred nežiadúcim vniknutím dažďových vôd. V bežných podmienkach postačí osadenie na zhutnený pieskový podsyp, alebo betónovú základovú dosku hrúbky 200 mm a jej obsypanie pôvodnou zeminou zbavenou hrubších ostrých kameňov. Čistiareň môže byť osadená i pod hladinou spodnej vody. Technológia jej obsypania (zabezpečenia) v takom prípade závisí od predpokladanej maximálnej výšky hladiny spodnej vody.  Pred obsypaním čistiarne zeminou je potrebné napustiť všetky komory úžitkovou vodou až na úroveň výtoku, aby nedošlo k prehnutiu stien tlakom zeminy. Mierna deformácia funkciu a stabilitu čistiarne neovplyvní. Čistiareň má veko v pachotesnom vyhotovení a preto môže byť umiestnená i v blízkosti obytných budov. Je odvetraná cez kanalizačné potrubie nad strechu obytnej budovy. Odvetranie domovej kanalizácie je dôležitý faktor, zabezpečujúci bezzápachovú funkciu i pri nepriaznivých poveternostných podmienkach.

Zásady, ktoré je pri inštalácii nevyhnutné dodržať:

- Výška prítoku .................  800 mm od dna (spodná hrana potrubia)

- Odtok vyčistenej vody ..... 600 mm od dna (spodná hrana potrubia)

Osadenie prítokového a odtokového potrubia je realizované na mieste montáže.

PRIPOJENIE ČOV NA ELEKTRICKÚ SIEŤ:

K čistiarni je potrebné viesť elektroinštaláciu 230 V samostatnou prípojkou zemným káblom CYKY 5C x 1,5 napojeným na rozvod el. inštalácie v budove. Elektrická prípojka a napojenie v objekte nie je predmetom dodávky ČOV a  realizuje sa individuálne pre každú stavbu pracovníkom s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou. Zemný kábel je možné viesť v spoločnej ryhe s prítokovým, alebo odtokovým potrubím.

Prívod k čistiarni je potrebné chrániť prúdovým chráničom 30 mA. V budove, alebo  v mieste umiestnenia vzduchového čerpadla je možné inštalovať v bode napojenia časový spínač pre prerušovanie chodu čistiarne. (spínacie hodiny)

Čistiareň musí byť pripojená na hlavný vypínač odpájajúci vo všetkých póloch ČOV na vzdialenosť rozpojenia kontaktov najmenej 3 mm. Prúdový chránič je možné považovať za hlavný vypínač.. Vzduchové čerpadlo je potrebné umiestniť do k tomu vymedzeného priestoru v nadstavbe čistiarne vybaveného zásuvkou 230 V. Jeho zapojenie do štandardnej zásuvky 230 V ( podľa potreby cez spínacie hodiny) nevyžaduje odbornú spôsobilosť, ani žiadne úpravy elektroinštalácie.